## Slide 1: Circuito Para Leitura de Grandezas físicas de dispositivo de proteção contra surtos
Ricardo vieira borges
16/0039355

## Slide 2
77,8 Milhões de Ocorrências de Raios por Ano no Brasil;
Potencial Elétrico de 100 MV;
Média de Corrente de 30 kA;
Responsável por Danos em Equipamentos Eletrônicos, Incêndios e Morte de Animais e Pessoas;
Fonte: INPE-ELAT
RAIOS
Notes: Região Tropical (Quente)
Descarga Nuvem-Solo
Correntes de kA até Centenas de kA

## Slide 3
SURTOS EM LINHAS DE TRANSMISSÃO
Propagação de até 5 km do Ponto de Origem;
Normalmente Limitado a 6 kV em Linhas Residenciais de Baixa Tensão;
Formas de Onda e Tempo de Duração Estimados;
Causados por Raios, Manobras na Rede e Utilização de Equipamentos Elétricos de Alta Potência;
Notes: Raio Induz Campo Magnético
8/20us

## Slide 4
Para-Raios;
Dispositivo de Proteção Contra Surtos (DPS):
- Varistor;
- Centelhador à Gás;
- Diodo Supressor de Transiente (TVS);
DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO
Notes: Falar Sobre Empresa e Focar no DPS Baseado em Varistor

## Slide 5
NÍVEL DE DETEORIORAÇÃO E VIDA ÚTIL DO VARISTOR DE ÓXIDO DE ZINCO
Tensão;
Corrente;
Temperatura;
Notes: Problema do Projeto (Vida Útil por Bandeirola)
Adquirir Grandezas para Estimar Vida Útil e Deterioração em Tempo Real;

## Slide 6: metodologia
Notes: Sub Sistemas
Layout, Fabricação e Testes Dependem dos Níveis Superiores
Foco em Projeto, Topologias, Circuitos e Validação

## Slide 7: Aquisição de GRANDEZAS
Notes: Após Definição do Projeto...
Como Alguns Valores São de Grande Magnitude....

## Slide 8: Sensoriamento
Notes: Adequar Grandezas por Meio de Sensoriamento... Adequação...

## Slide 9: Elementos de PROTEÇÃO
Notes: Funcionam como Filtros Absorvendo Ruídos de Maior Energia

## Slide 10: filtros
Notes: Para Maior Estabilidade do Circuito

## Slide 11: AMPLIFICAÇÃO
Notes: Para Caso Onde o Sensoriamento Produz Sinal de Baixa Energia
Melhor Resolução

## Slide 12: TOPOLOGIA utilizada
Amplificar ou Atenuar;
Estágios de Filtros;
Proteções;
Disponibilizar Sinal Adequado Para Ser Lido Por Outro Sistema (A/D);
Notes: Falar Sobre Circuito Padrão
Trabalho Visa Definir uma Base Teórica, Alterações e Validações das Topologias
Amplificador Diferencial = Amplificador ou Atenuador + Filtro Modo Comum
Filtro Anti-Aliasing = Frequência de Corte... Critério de Nyquist
Proteção Padrão com Diodos Schottky
Falar Sobre V_offset e Capacitores de Desacoplamento

## Slide 13: tensão
Atenuar Tensões de Entrada Utilizando Divisor Resistivo;
Regime Permanente (Tensão Nominal da Rede Elétrica);
- Amplificador de Diferença de Ganho 1;
- Corte do Filtro Anti-Aliasing para Regime Permanente de 1,5 kHz;
Transiente (Surto do Tipo 8/20us);
- Atenuador de Diferença de Relação 1/5;
- Corte do Filtro Anti-Aliasing para Transiente de 500 kHz;
Clampling de Tensão de -0,2V a 3,5V;
Notes: Dois Circuitos Padrões para Cada Tipo de Sinal
Permite Identificar Harmônicos e Ruídos da Rede
Ganho Unitário
Freq de 1Msps do A/D

## Slide 14: temperatura
Temperatura Ambiente e na Superfície do DPS;
NTC de 10kΩ com Divisor Resistivo;
Ferrite Bead 880@100kHz;
Amplificador de Diferença de Ganho 1;
Corte do Filtro Anti-Aliasing de 15 Hz;
Clampling de Tensão de -0,2V a 3,5V;
Notes: Dois Circuitos Identicos Para as Duas Temperaturas
Devido a Entrada ser Via Conector... Possibilidade de Fios do Sensor Induzir Surto....
Ganho Unitário

## Slide 15: Corrente DE REGIME PERMANENTE
Corrente Conduzida pelo DPS em Sua Tensão Nominal;
Utilização de Sensor Não Invasivo;
Ferrite Bead 880@100kHz;
Amplificador de Diferença de Ganho 2;
Corte do Filtro Anti-Aliasing de 1,5 kHz;
Clampling de Tensão de -0,2V a 3,5V;
Notes: Entrada Via Conector... Adição de Ferrites
Corte do Filtro Anti-Aliasign Para Identificar Ruidos, Como na Tensão

## Slide 16: CORRENTE DE SURTO
Bobina de Rogowski
Sensor de Corrente Não Invasivo Toroidal com Enrolamento de Condutor Distribuído em um Núcleo de Material Não Magnético;
Saída de Tensão Proporcional à Derivada da Corrente Mensurada;
Necessita de um Estágio de Circuito Integrador;
Notes: Corrente de Surto Medida por Bobina de Rogowski

## Slide 17: Circuito para bobina de rogowski
Notes: Falar Sobre Integrador que Também é Inversor
Estágio Inversor Para Anular Inversão no Integrador
Filtro Anti-Aliasing e Proteção

## Slide 18: Modelo real do varistor de oxido de zinco
Valores de Componentes Parasitas de Acordo com Características do Material e Dimensões do Varistor;
Varistor Utilizado no DPS de Aproximadamente 4cm²;
Notes: Datasheet
Varistor Ideal + Capacitância + Indutância + Resistência na Tensão Nominal

## Slide 19: VALIDAÇÃO DE TOPOLOGIAS
Circuitos Validados por Meio de Simulação Computacional;
Software LTSpice Analog Devices;
Modelo SPICE de AmpOp TLV9002;

## Slide 20
Notes: Estímulos de Entrada Regime Permanente
Tensão da Rede e Corrente no Varistor

## Slide 21
Notes: Estimulo de Entrada Transiente
Pulso de Corrente no Varistor de 8/20us com Pico de 20kA
Pulso de Tensão de 1,28kV 8/20us
Tensão Residual Devido as Capacitâncias

## Slide 22
Notes: Saída do Circuito Condicionador de Tensão em Regime Permanente
Pico 2,4V - 60Hz
Permite Leitura de Pequenos Transientes

## Slide 23
Notes: Saída do Circuito Condicionador de Transiente
Pico 2,86V
Distorção, Porém Surto Identificável
Permite Tensão de 2kV Sem Saturar

## Slide 24
Notes: 2,5V Referência 10k (25ºC)
1,06V Representando 1k (Cerca de 90ºC) de Acordo com Curva NTC

## Slide 25
Notes: Saída Condicionador de Corrente em Regime Permanente
2,78V e 60Hz
Permite Leitura de Pequenos Transientes
FALAR SOBRE SIMULAÇÃO DO CIRCUITO INTEGRADOR

## Slide 26
Notes: Análise em Frequência do Anti-Aliasing em 500kHz
Frequência mais Crítica

## Slide 27: PRÓXIMOS PASSOS
Semanas | Meses |  |  |  |  |  |  | 
 | Dez | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul
1 | - | - | a b | c | d | e | e f | f
2 | - | - | b | c | d | e | e f | -
3 | a b | - | b | d | e | e | f | -
4 | a b | a b | b | d | e | e | f | -
Pendências do Projeto;
Solução para Aquisição de 1Msps (A/D);
Alterações e Possíveis Impactos;
Design de PCB;
Produção e Testes
Documentação;
Notes: Próximos Passos

## Slide 28: OBRIGADO!